# Betriebsanweisung für Maschinen und Anlagen

Arbeitsbereich:		Arbeitsplatz:

Tätigkeit: Ein- und Auslagern brennbarer Flüssigkeiten						Datum: 07/2020

Maschine/Anlage

Sicherheitsschrank

zur Lagerung brennbare Flüssigkeiten

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Eingelagerte Flüssigkeiten sind brennbar, können giftig und/oder ätzend sein.

- Der Innenraum des Sicherheitsschrankes und der Abluftleitung ist explosionsgefährdeter Bereich

der Zone 2, sofern eine technische Belüftung vorhanden ist, sonst Zone 1.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Das Einlagern von selbstentzündlichen oder instabilen Substanzen ist verboten!

- Die Einlagerung von Substanzen mit einer Zündtemperatur kleiner 100 C ist verboten, es sei denn, der Schrank ist belüftet und die Substanzverpackung verhindert die Entzündung.

- Eingelagerte Gebinde nicht überfüllen. Es muss ein Luftraum in jedem Gefäß vorhanden sein.

- Untere Auffangwanne freihalten und nicht vollstellen.

- Sofern die maximale Füllhöhe durch eine rote Linie markiert ist, keine Gebinde über diese Linie hinausragen lassen.

- Die Schranktüren sind geschlossen zu halten.

- Maximale Lagermenge:
	in zerbrechlichen Gefäßen (Glasflaschen) 60 Liter A I oder 200 Liter AII oder B
	in unzerbrechlichen Gefäßen 450 Liter AI oder 900 Liter AII oder B
	In Arbeitsräumen bis 100m2 Fläche dürfen in Schränken mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von weniger 	als 90 Minuten, max. 300 Liter brennbare Flüssigkeit, davon max. 120 Liter AI, eingelagert werden.

Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

Siehe: ALARMPLAN

Feuerwehr/Rettungsdienst!	Tel.: 112

Polizei alarmieren!		Tel.: 110

Vorgesetzten informieren!		Tel.:

- Im Brandfall –sofern gefahrlos möglich– mit CO2-, Pulver- oder Schaumlöscher löschen.

- Aufsaugmaterial für ausgelaufene Flüssigkeit bereitgehalten.

- Nach Brandeinwirkung und bei ausgelaufenem Material für gute Lüftung sorgen.

Verhalten bei Unfällen mit Personenschaden, Erste Hilfe

- Kontrollieren, der Schrankentlüftung

- Wenn möglich Bindemittel in die Auffangwanne geben Schrank schließen

- Falls Flüssigkeit vor dem Schrank verschüttet wurde, mit Bindemittel aufnehmen

- Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit.

- Erste Hilfe leisten – Unfall melden.

- Bei Personenschaden ist ein Eintrag ins Verbandbuch vorzunehmen und ggf. den Durchgangsarzt aufzusuchen.

Ersthelfer: Frau 				Tel.:

Erste-Hilfe-Material: 				Raum:

Wartung, Instandhaltung

- Die örtlichen Entsorgungsanweisungen sind grundsätzlich zu beachten!

- Instandhaltungen sind gemäß den Herstellerangaben durch autorisiertes/sachkundiges Personal vornehmen zu lassen!

- Prüffrist: 1 x jährlich